Мощные фильтры-ограничители сетевых помех серии ЭФС0.

В отличие от широко распространённых дешёвых бытовых фильтров, имеющих в своём составе варисторы и работающих только с помехами длительностью насколько миллисекунд и перегорающих при длительных помехах и перенапряжениях, мощные фильтры сетевых помех разработанные и выпускаемые ООО «НПП «Электроисточник», выдерживают длительные перенапряжения, импульсные и прочие помехи ограничивая их до безопасного уровня.

Принцип действия фильтров-ограничителей схож с действием феррорезонансного стабилизатора, из-за чего фильтры получили название стабилизаторов- ограничителей.

Работа феррорезонансного стабилизатора основана на действии дросселей насыщения, ограничивающих амплитуду подаваемого на них напряжения. Поэтому стабилизатор является параметрическим, т.е. в отличие от других типов стабилизаторов у него нет задержки по времени стабилизации. Стабилизатор имеет фильтры, препятствующие попаданию в нагрузку всплесков напряжения и безусловно ограничивает их по амплитуде- не выше 330 Вольт.

При длительном повышении входного напряжения выше определённого порога (например при попадании в сеть 220 Вольт напряжения 380 Вольт) во избежание перегрева элементов стабилизатора предусмотрено отключение нагрузки контактором с последующим автоматическим повторным включением.

Устройство также устраняет небольшие (несколько миллисекунд) провалы напряжения, другие импульсные помехи.

Ниже приведены технические характеристики разработанных и выпускаемых нами стабилизаторов-ограничителей для питания приёмо-передающей радиотелевизионной аппаратуры.

По требованию Заказчика параметры изделий могут быть изменены на другие.

Cтабилизатор-ограничитель перенапряжений с фильтром помех ЭФСО-3/380-20,0-УХЛ4 для электропитания радиоэлектронной аппаратуры.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФСО-3/380-20,0-УХЛ4

/уточняются в процессе заказа/

| Напряжение питания входное/выходное, линейное, номинальное, В | 380 |
| --- | --- |
| Род входного/выходного напряжения | переменное |
| Частота, Гц | 50±5 |
| Число фаз | 3 с нулём |
| Допустимый диапазон изменения напряжения на входе: Минимальное длительное напряжение (фазное), В Максимальное длительное напряжение (фазное), В Максимальное кратковременное (менее 20 мсек) напряжение (фазное), В | 165 400 800 |
| Значение напряжения (фазного) на выходе, при изменении напряжения на входе: При минимальном длительном напряжении на входе, В При максимальном длительном напряжении на входе, не более, В При максимальном кратковременном напряжении на входе, не более, В | 160 240 250 |
| Время стабилизации выходного напряжения при изменении входного | 0 (без задержки) |
| Время отключения стабилизатора при длительном превышении входным напряжением заданного значения, сек | Регулируется от 1 до 60 |
| Уставка времени повторного включения стабилизатора, после восстановления нормального напряжения, сек | Регулируется от 1 до 60 |
| Уставка входного напряжения, при котором происходит отключение стабилизатора, В | Регулируется от 240 до 300 |
| Номинальный фазный выходной ток, А: | 30 |
| Максимальный выходной кратковременный (не более 5минут) ток, А | 40 |
| Выходная мощность номинальная, КВт | 20,0 |
| Коэффициент полезного действия при номинальной мощности, не менее, %, | 90 |
| Габаритные размеры /высота*ширина*глубина/,мм, не более | 650*500*220 |
| Масса, не более, кг | 50 |
| Уровень звука на расстоянии 1м, не более, дБА | 55 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, С | +5…+35 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IР20 |

Стабилизатор-ограничитель перенапряжений с фильтром помех ЭФСО-3/380-40,0-УХЛ4 (40 КВТ) для электропитания радиоэлектронной аппаратуры.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭФСО-3/380-40,0-УХЛ4

/уточняются в процессе заказа/

| Напряжение питания входное/выходное, линейное, номинальное, В | 380 |
| --- | --- |
| Род входного/выходного напряжения | переменное |
| Частота, Гц | 50±5 |
| Число фаз | 3 с нулём |
| Допустимый диапазон изменения напряжения на входе: Минимальное длительное напряжение (фазное), В Максимальное длительное напряжение (фазное), В Максимальное кратковременное (менее 20 мсек) напряжение (фазное), В | 165 400 800 |
| Значение напряжения (фазного) на выходе, при изменении напряжения на входе: При минимальном длительном напряжении на входе, В При максимальном длительном напряжении на входе, не более, В При максимальном кратковременном напряжении на входе, не более, В | 160 240 250 |
| Время стабилизации выходного напряжения при изменении входного | 0 (без задержки) |
| Время отключения стабилизатора при длительном превышении входным напряжением заданного значения, сек | Регулируется от 1 до 60 |
| Уставка времени повторного включения стабилизатора, после восстановления нормального напряжения, сек | Регулируется от 1 до 60 |
| Уставка входного напряжения, при котором происходит отключение стабилизатора, В | Регулируется от 240 до 300 |
| Номинальный фазный выходной ток, А: | 60 |
| Выходная мощность номинальная, КВт (КВА) | 40,0(42,0) |
| Cos φ при номинальной мощности и номинальном напряжении на выходе | 0,95 |
| Коэффициент полезного действия, не хуже, % | 96 |
| Габаритные размеры /высота*ширина*глубина/ мм, не более | 1300*500*220 |
| Масса, не более, кг | 110 |
| Уровень звука на расстоянии 1м, не более, дБА | 55 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IР20 |