Мощные многофункциональные выпрямители выпускаемые нашим предприятием  представлены выпрямителями серии ЭВ.

Структура условного обозначения выпрямителя:

ЭВ-ххх/ххх-хххУХЛх

Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150.

Максимальный длительный выходной ток, Ампер.

Максимальное выходное постоянное напряжение, Вольт

Напряжение сети переменное, Вольт.

Условное обозначение серии (разработанный НПП «Электроисточник» выпрямитель).

1.Описание и работа

1.1.Назначение.

Функциональное назначение источника – преобразование переменного сетевого напряжения в постоянное. Выпрямители содержат трансформатор (может отсутствовать) и блок управляемых диодов и тиристоров. Напряжение на выходе, как правило, фиксированное, стабилизированное.

1.2.Характеристики.

Технические данные и характеристики выпрямителей приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Напряжение питания входное, линейное, В | 12; 24;.48; 110;220;.380;440;660. |
| --- | --- |
| Род напряжения | Переменное |
| Частота, Гц | 50; 400 |
| Число фаз | 1 или 3 с нулём |
| Характер нагрузки | Активная, активно-емкостная |
| Выходное напряжение номинальное | 12;24;48;60;110;160; 220;300;400; 600; 1000. |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, не менее, %: | 90-110. |
| Номинальный (максимальный длительный) выходной ток, А: | ОТ 1 ДО 1 000 |
| Максимально допустимая перегрузка в течение 10 сек, % | 150 |
| Коэффициент пульсаций выходного напряжения, не более, % | Согласуется с заказчиком |
| Нестабильность установленного выходного напряжения при изменении входного напряжения в пределах допустимого, не более, %: | ±10 |
| Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 10% до 100% , не более, % | ±10 |
| Выходная мощность максимальная, Вт | От 100 до 50 000 |
| Коэффициент полезного действия при максимальной мощности, не менее, %, | 75 |
| Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса и между входом и выходом, не менее, Мом | 10 |
| Электрическая прочность изоляции электрических цепей относительно корпуса и между входом и выходом (испытательное напряжение), В | 1500, 50 Гц, в течении 1 мин |
| Габаритные размеры /высота × ширина × глубина/, мм | Зависит от типоисполнения |
| Масса, не более, кг. | Зависит от типоисполнения |
| Уровень звука на расстоянии 1м, не более, дБА | 45 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | +1…+35 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IР20 |

На фотографии:  регулируемый выпрямитель на ток 200 Ампер.