Системы гарантированного электроснабжения постоянного тока в отличие от распространённых СГЭ и агрегатов бесперебойного питания (АБП, ИБП,UPS) имеющих вход и выход переменного напряжения, имеют вход от сети переменного напряжения, а выход- постоянного напряжения. Отсутствие инвертора значительно удешевляет систему, но ограничивает её применение только для определённых приборов, работающих от постоянного напряжения.

Разработанные и изготовляемые в НПП «Электроисточник» СГЭ постоянного тока поставляются как с аккумуляторами, так и без них. При этом выходное постоянное напряжение может повторять напряжение резервной аккумуляторной батареи или быть постоянно стабилизированным. Возможно, также уменьшать или увеличивать напряжение на выходе сверх напряжения аккумуляторной батареи.

Примеры СГЭ постоянного тока, выпускаемых НПП «Электроисточник»:

1.Система гарантированного электроснабжения СГЭ 220/24-18-130С предназначена для бесперебойного электропитания радиоэлектронной аппаратуры широкого применения стабилизированным напряжением постоянного тока.

Технические характеристики

| Напряжение питающей сети, В. | 220+15%-20% |
| --- | --- |
| Род тока однофазный, переменный, частотой, Гц. | 50 |
| Резервный источник электроснабжения | аккумуляторная батарея 130 А*час |
| Номинальное напряжение на выходе, В. | 25,2 |
| Регулируемый диапазон изменения напряжения на выходе, В. | 24-26 |
| Точность стабилизации выставленного выходного напряжения, %, не хуже | 2 |
| Номинальный ток на выходе, А. | 18 |
| Максимальный ток на выходе, не более 1 мин, А. | 25 |
| Коэффициент пульсаций выходного напряжения, не более, % | 0,5 |
| Потребляемая мощность от сети, максимальная, Вт. | 1200 |
| Мощность на выходе, максимальная, Вт. | 650 |
| Габаритные размеры, (ширина × глубина × высота), мм. | 605×420×975 |
| Масса, не более, кг. | 154 |
| Степень защиты | Оговариваются с заказчиком |
| Условия эксплуатации-УХЛ4 по ГОСТ15150-69. | Оговариваются с заказчиком |

СГЭ имеет электронную защиту от глубокого разряда аккумуляторной батареи (АБ): при отсутствии входного напряжения питающей сети переменного тока и разряде АБ до минимального допустимого напряжения, АБ автоматически отключается. При восстановлении входного напряжения питающей сети переменного тока и включенном тумблере питания АБ автоматически включается на заряд, появляется напряжение на выходе СГЭ.

2.Система гарантированного электроснабжения СГЭ 220/12-5-40

предназначена для бесперебойного электропитания радиоэлектронной аппаратуры широкого применения напряжением постоянного тока.

Технические характеристики

| Напряжение питающей сети, В. | 220+15%-20% |
| --- | --- |
| Род тока однофазный, переменный, частотой, Гц. | 50 |
| Резервный источник электроснабжения | аккумуляторная батарея 40 А*час |
| Номинальное напряжение на выходе, В. | 12 |
| Диапазон изменения напряжения на выходе, В | 11-13,2 |
| Номинальный ток на выходе, А. | 5 |
| Максимальный ток на выходе, не более 1 мин, А. | 7 |
| Коэффициент пульсаций выходного напряжения, не более, % | отсутствуют |
| Потребляемая мощность от сети, максимальная, Вт. | 100 |
| Мощность на выходе, максимальная, Вт. | 60 |
| Габаритные размеры, (ширина × глубина × высота), мм. | 605×420×975 |
| Масса, не более, кг. | 20 |
| Степень защиты | Оговариваются с заказчиком |
| Условия эксплуатации-УХЛ4 по ГОСТ15150-69. | Оговариваются с заказчиком |

СГЭ имеет электронную защиту от глубокого разряда аккумуляторной батареи (АБ): при отсутствии входного напряжения питающей сети переменного тока и разряде АБ до минимального допустимого напряжения, АБ автоматически отключается. При восстановлении входного напряжения питающей сети переменного тока и включенном тумблере питания АБ автоматически включается на заряд, появляется напряжение на выходе СГЭ.