#### Нашим предприятием разработаны и выпускаются следующие типы сетевых быстродействующих переключающих устройств:

#### 1.    Тиристорные переключающие устройства (АВР) типа ЭТКЕП.

Устройство тиристорное переключающее (далее – устройство) предназначено для автоматического переключения нагрузки с основного источника питания на резервный источник питания в системах 1 категории однофазного и трёхфазного  переменного напряжения. Переключение происходит при исчезновении напряжения источника, либо при его снижении ниже установленных границ. При восстановлении основной сети предусмотрен   автоматический возврат на основную сеть с некоторой выдержкой времени.

Условное обозначение устройства расшифровывается следующим образом:

Э-разработка и изготовление «НПП «Электроисточник»,

Т К Е П-х/хх-ххх-хх хххх

климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69;

частота сети, Гц;

номинальное напряжение в вольтах (линейное для 3-х фазой сети);

номинальный фазный ток в амперах;

число фаз (1 или 3)

переключение нагрузки;

естественная коммутация;

коммутационное устройство;

тиристорное;

Например:

1.ЭТКЕП-1/50- 220-50 УХЛ3-тиристорное переключающее устройство, однофазное, на ток 50 Ампер, напряжение 220 Вольт, 50 Гц, для умеренного и холодного климата, для закрытых неотапливаемых помещений.

2.ЭТКЕП-3/400- 380-50 УХЛ4-тиристорное переключающее устройство, для 3-х фаз с нулём, на фазный ток 400 Ампер, 380 Вольт линейного напряжения, 50 Гц, для умеренного и холодного климата, для закрытых отапливаемых помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение питания входное, номинальное фазное, В | 220, либо по запросу Заказчика |
| --- | --- |
| Род напряжения | переменное |
| Частота питающей сети, Гц | 50±5 |
| Число фаз | 1 с нулём, 3 с нулём |
| Характер нагрузки | Активная, активно-ёмкостная |
| Номинальный выходной ток, А | 25,50,100,200,300,400, 500, 800,1000 |
| Максимальный выходной ток в течение 5мин, не более, % от номинала | 125 |
| Минимальный допустимый выходной ток, не менее, А | Не нормируется |
| Время переключения с основной на резервную питающую сеть при полном пропадании основной сети, не более, мсек Для однофазного ЭТКЕП: Для трёхфазного ЭТКЕП: | 4 4 |
| Время переключения с основной на резервную питающую сеть при уменьшении напряжения основной сети ниже допустимого уровня, не более, мсек: Для однофазного ЭТКЕП: Для трёхфазного ЭТКЕП: | 10 15 |
| Время установленной задержки обратного переключения с резервной на основную питающую сеть при восстановлении основной сети, мсек | 500 |
| Установленный порог срабатывания переключения на резервную сеть (регулируется), % | от 5 до 20 |
| Пауза в подаче напряжения на выход устройства при переключениях с основной сети на резервную и обратно, не более, мсек | 2 |
| Выходная мощность номинальная (максимальная), КВт | В зависимости от тока и напряжения до 690 КВт |
| Коэффициент полезного действия при номинальной мощности, не менее, % | 96 |
| Охлаждение | Воздушное, воздушное принудительное |
| Габаритные размеры /высота*ширина*глубина/,мм, не более | Зависят от типономинала |
| Масса, не более, кг. | Зависит от типономинала |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | По требованию заказчика |
| Минимальная температура эксплуатации, 0 С | -15 |
| Максимальная температура эксплуатации, 0 С | +40 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IР21 |

Устройство конструктивно выполнено в виде настенного, либо напольного шкафа.

Имеется возможность выбора приоритетной (основной) сети. Имеется возможность включения питания по байпасному обводу. Сигнализация - в виде светодиодных индикаторов на лицевой панели: «Наличие сети I», «Наличие сети II», «Питание от сети I», «Питание от сети II», «Байпас от сети 1», «Байпас от сети II», «Перегорание предохранителя», «Выход», «Нагрузка».

По желанию Заказчика ЭТКЕП может комплектоваться устройствами дистанционной сигнализации и дистанционного управления.

По желанию Заказчика возможно изготовление изделий с изменёнными электрическими и конструктивными параметрами.

Поставка в указанный адрес транспортной организацией. Гарантия-1 год.  Цена одного изделия зависит от его типономинала.